| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |  |
| --- | --- |
| Набака, испорука и монтажа опреме стабилне инсталације за аутоматску дојаву пожара објекта Јаслица у Апатину |  |
| Понуда број: ____________2018 |  |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| Назив Понуђача: |  |
| Адреса Понуђача: |  |
| Одговорно лице: |  |
| Особа за контакт: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Текући рачун понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| ПДВ број: |  |

| СТРУКТУРА ЦЕНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис услуге | Укупна цена |  |
| Набака, испорука и монтажа опреме стабилне инсталације за аутоматску дојаву пожара објекта Јаслица у Апатину |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ: |  |  |
| ПДВ: |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ (са обрачунатим ПДВ): |  |  |
| Рок: - Рок ____________2018. Начин плаћања: - - У року од 45 дана од дана завршетка радова. |  |  |
| Датум: ________________ Потпис одговорног лица понуђача: Место: ________________ М.П. |  |  |

* Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити.

PREDMER I PREDRAČUN

|  |  |  |  |  |  |  | Jed. |  |  |  |  | Jedinična |  |  | IZNOS bez PDV-a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poz. |  |  |  | NAZIV |  |  |  | Kol. |  |  | cena |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mere |  |  |  |  |  |  |  | (RSD) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (RSD) |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | SISTEM ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Centrala za dojavu požara koja sadrži: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - matičnu ploču sa glavnim procesorom; matična ploča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sadrži napojnju jedinicu sa punjačem baterija, memorijsku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SD karticu, USB 1.1 interfejs za priključenje PC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - kontrolno upravljački panel sa LCD ekranom sa 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | redova/40 karaktera u svakom redu, sadrži 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | programabilna slobodna tastera, 2 programabilna slobodna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-bojna LED indikatora, ispis na srpskom jeziku, podršku za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sva latinična slova u srpskom jeziku, prikaz 5 statusnih lista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (alarmi, greške, isključenja, aktiviranja, ostalo), prikaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | isključenja/uključenja zona, izlaza, ulaza, petlji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Karakteristike centrale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1 adresabilna petlja, za priključenje (kapaciteta) do 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adresabilnih elemenata (javljača požara) u petlji; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | - dužina petlje je do 3500m; |  | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 2 monitorisana izlaza za zvučnu signalizaciju i daljinsku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dojavu alarma; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 2 monitorisana ulaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - mogućnost programiranja logičkih jednačina za aktiviranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | izlaza, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - integrisan LAN TCP/IP priključak, 100MB/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - prostor za 2 aku baterije 12V/12Ah za rad bez mrežnog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | napajanja 72h+0,5h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Centrala poseduje časovnik realnog vremena, brojač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | alarma, programabilnu dvozonsku zavisnost, programabilno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dvostepeno vreme kašnjenja i intervencije, automatsko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | prepoznavanje zaprljanosti detektora, memoriju alarma i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | funkciju automatskog slanja email poruka na unapred |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | određene adrese o stanju sistema.. IP zaštita IP30, radna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | temperatura -5/+50°C. Centrala je proizvedena u skladu sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EN 54-2, EN 54-4 i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tip:DET-CAD-150-4 , Detnov Španija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Akumulatorska baterija, 12V. 12Ah za rezervno napajanje |  | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 minuta u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Interaktivni kombinovani detektor, može biti konfigurisan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kao optički detektor, termički detektor ili kombinovani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | optičko-termički detektor u skladu sa EN 54-7 i EN 54-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | normama, za ranu detekciju tinjajućih i otvorenih požara sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pojavom dima ili bez dima; optički deo detektora poseduje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | automatsku adaptaciju na stanje okoline u kojoj je |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (automatsko podešavanje/usklađivanje osetljivosti u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | zavisnosti od ambijentalne temeprature); detektor |  | kom. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | poseduje mogućnost programskog podešavanja praga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | alarma i permanentnog samo-nadzora u cilju automatske |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | interaktivne adaptacije; sadrži integrisani izolator petlje; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | programsko dodeljivanje adrese i automatsko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | radna temperatura -25°/+60°C, dozvoljena vlažnost 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | permanentno, 95% kratkotrajno. Stepene zaštite IP 40 (sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bazom), kućište od ABS plastike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tip: DET-DOTD-230A, Detnov Španija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Standardna detektorska baza, za priključenje automatskih |  | kom. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | detektora na petlju, od ABS plastike. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tip: DET-Z-200, Detnov Španija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ručni javljač požara, za rad u adresabilnoj petlji, u skladu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa EN54-11, aktivacija lomom stakla; LED indikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | alarma; integrisani izolator petlje, stepen zaštite IP67, | kom. | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | crvene boje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip: DET-MAD-450, Detnov Španija ili |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovarajuće |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alarmna sirena, konvencionalnog tipa, za unutrašnju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | montažu. Glasnost 110dB/m, crvene boje, radna | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP45, u skladu sa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EN54-23 standardom |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip: SAT-SPP-100, Detnov Španija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i polaganje u beshalogena rebrasta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | creva Ø16mm po zidovima i plafonima ispod maltera i |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | označavanje signalnog kabela, komplet sa cevima i svim | m | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | potrebnim radovima i pomoćnim materijalom, tip kabla: J- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H(St)H 2x2x0,8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i polaganje u beshalogena rebrasta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | creva Ø16mm po zidovima i plafonima ispod maltera i |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | označavanje signalnog kabela, komplet sa cevima i svim | m | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | potrebnim radovima i pomoćnim materijalom, tip kabla: JE- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H(St)H Fe180/E30 2x2x0,8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i polaganje po zidu ispod malteral, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | komplet sa svim potrebnim radovima i pomoćnim | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | materijalom, tip kabla: N2XH 3x1.5mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, ugradnja u postojeći razvodni ormar, označavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | i spajanje automatskog osigurača za prikljuĉenje napojnog | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | kabela, komplet sa svim potrebnim radovima i pomoćnim |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materijalom: Automatski osiguraĉ 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka, isporuka i polaganje po zidovima i plafonima | m | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | ispod maltera beshalogenih rebrastih creva Ø16mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puštanje sistema u rad. Usluga obuhvata: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kompletno programiranje i konfigurisanje centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sistema za dojavu požara i provera svih funkcija sistema uz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vođenje primo-predajnog protokola i zapisnika o |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | funkcionanom ispitivanju |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Obuka radnika za rukovanje sistemom prema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | preporukama proizvođača | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrada i predaja Alarmnog plana sistema automatske |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | detekcije i dojave požara, Uputstva za rukovanje na |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | srpskom jeziku, uputstva za održavanje, kontrolne knjige |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | održavanja i spiska elemenata petlje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Primopredaja sistema naručiocu (predaja tehničke |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dokumentacije i EN i SRPS sertifikate i ateste uvezene |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opreme) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RSD |  |  |